### 自动制壳线辅助设备设施采购公告（编号：TYZB2019-007）

我公司需采购一批自动制壳线辅助设备设施，具体为空压机一台，空调三台，隔膜泵一台，备用电源一台。现面向社会公开采购，欢迎符合要求的单位参与。并请于2019年4月29日前将相关资料（含产品报价、交货期、付款方式、技术方案、资质等内容）以投标书的形式特快发送或送至我公司，具体要求如下：

一、资质要求：

1.1报价人具有独立法人资格，并具有相应的经营范围和良好的商业信誉，企业财务状况良好，报价人提供企业营业执照复印件和具有一般纳税人资质证明。

1.2所投产品制造商在近3年就本次竞价同类产品应有销售业绩，并至少提供一份合同书，并使用良好。需提供主要用户清单，包括数量、联系人。

1.3拟竞价产品制造商应具有完善的售后服务体系，固定的专业维修工程师和零配件仓库存量并附承诺书。

1.4如是代理商则需具有厂家出示相关代理资质证明原件。

二、售后服务：

维修反应时间在8小时之内，并在12小时内到达买方安装地。质保期在12个月以上（时间以终验收合格之日算起）。

三、竞价资料递送方式、截止日期及评审时间：

3.1竞价资料制作成报价函形式装订成册，必须提供正本一份，副本至少三份。资料通过快递、邮寄、送达方式，资料必须密封且盖章，封面标明所投产品名称及报价单位名称及联系人电话。（邮寄地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号；单位名称：湖南天雁机械有限责任公司；收件人；陈玉龙；电话：17775600278，邮编：421005）

3.2资料送达截止日期（以报价资料到达我司日期为准）2019年4月29日。

3.3内部比质比价评审时间：2019年4月30日上午9点00分。地点：湖南天雁机械有限责任公司六号会议室。如因特殊情况改变比价评审时间，则另行通知。

四、资料要求：

4.1企业营业执照复印件（加盖鲜章）和具有一般纳税人资质证明（加盖鲜章）；

4.2如是代理商则需具有厂家出示相关代理资质证明原件；

4.3所竞价项目所需的所有相关资质；

4.4法人代表授权书；

4.5竞价报价单、备品备件清单、商务、技术偏离表（见附件1-4）。

4.6设备技术特点、技术方案，并与同行业比较的优缺点。

4.7设备标准配置所含明细与分项报价。

4.8本次竞价同类产品应有销售业绩，并至少提供一份合同书，并使用良好。需提供近2年的用户清单及主要用户清单，包括产品型号、数量及用户联系人电话。

五、商务要求：

5.1交货时间：合同签订之日起10个工作日内交付使用。

5.2交货地点：湖南天雁机械有限责任公司。

5.3付款方式：合同签订后预付30%，设备安装完毕并验收合格且提供全额增值税专用发票后付款60％，10％作为质保金1年后无质量问题一次性付清。

5.4其它要求：设备卖方可参与以上辅助设备一项或多项报价，且负责安装、调试，报价中含13%的增值税，厂家免费提供操作、技术培训，提供全套技术资料。

六、技术要求见附件5-8：

七、评审原则：采用综合评审的原则（技术占40%、商务占30%、价格占30%），以综合分最高者为中选单位。

7.1、技术评分（共计40分）：技术要求中标有符号（★）项不能偏离，如有偏离作废处理；不带★项的偏离3项以上（包括3项）作废处理（每偏离1项扣2分）；技术方案的完整性（5分）优的不扣分，良好的扣2分，一般的扣4分；技术方案的符合性（5分）优的不扣分，良好的扣2分，一般的扣4分；技术方案的先进性（5分）优的不扣分，良好的扣2分，一般的扣4分；标书中无技术方案或无技术偏离表的作废处理。

7.2、商务评分（共计30分）：付款方式中不留质保金扣5分；付款比例偏离扣3分；售后服务偏离扣2分；交货期每延长1个月扣3分；交货地点偏离扣2分；质保期每缩短1个月扣1分；未提供企业营业执照（或未盖公章）、代理委托授权等作废处理（如代理委托是复印件扣3分）；无技术方案作废处理；无法人代表授权书或法人代表授权书不规范等扣3分；无一般纳税人资质扣3分；无备品备件清单、无商务偏离表、无技术偏离表或各扣3分；无同类产品销售合同书或合同不完成的扣3分；无用户清单或无用户联系人电话的扣2分；无固定的专业维修工程师和零配件仓库存量或无承诺书的扣3分。

7.3价格评分（共计30分）：以有效最低报价为满分，超过有效最低报价的百分比*30/2的结果作为扣分的分值；得分四舍五入，取小数点后两位，价格得分最高30分，最低7.5分。

八、联系方式：

联系人：曾国卫、陈玉龙   电话：0734-8532147 ，17775600278；邮箱：chenyulong@tyen.com.cn  。

2019年4月23日

## 附件1

## 竞价报价单

采购编号：TYZB2019-007

项目名称：自动制壳线辅助设备设施                                                                        单位：人民币元

| 序号 | 竞价内容/货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称 | 总价（注明含税13%） | 交货期 | 交货地点 | 其他声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 | 大写总价 |  | 小写： |

竞价单位（盖章）：

竞价人授权代表(签字):	联系电话：                                      。

附件2

分类明细和分类汇总报价清单

采购编号：TYZB2019- 007

项目名称：自动制壳线辅助设备设施                                                          　　              　报价单位：人民币元

| 品目号 | 备 品 备 件 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价 |

竞价单位(盖章):

竞价人授权代表（签字）：__________________       联系电话：                                      。

### 附件3

### 商务偏离表

采购编号：TYZB2019- 007

项目名称：自动制壳线辅助设备设施

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 比价文件的商务条款 | 满足/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

竞价单位(盖章): ____________________________

竞价单位授权代表（签字）： 	电话：

说明：报价单位应根据其提供的货物和服务，对照比价采购文件的要求，有差异的，则在差异的表中必须写明实际响应的具体内容。

### 附件4

### 技术条款偏离表

采购编号：TYZB2019-007

项目名称：自动制壳线辅助设备设施

| 序号 | 货物名称 | 采购规格要求 | 竞价实际条款 | 满足/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

竞价单位(盖章): ____________________

竞价单位授权代表签字：____________________ 电话 ：                            。

说明：报价人应根据其提供的货物和服务，对照比价采购文件的要求，有差异的，则在差异的表中必须写明实际响应的具体内容。

附件5

空压机技术要求

1  设备名称：空压机

2  设备用途：用于自动制壳线的压缩空气供给

3  设备要求：

3.1  空压机采用螺杆式空压机，供气量≥1m³/min，气压≥0.8MPa。

3.2  设备冷却方式采用风冷，可保证设备24小时连续工作。

3.3  空压机带有空气进气过滤装置，具备油气分离装置和机油过滤装置。

3.3  空压机控制系统可监控设备运行状态，具备缺相保护、相序保护、起温保护和气量调节等功能。

3.4  压缩空气出口配备相应的油水分离器，分离器滤芯可更换。

3.5  配备0.6 m³的储气罐。

3.6  工作噪音低于65dB。

4  工作环境

4.1  市电电源：380V 50HZ

5  设备验收：

5.1  设备正常工作时，各项参数满足技术参数中的各项要求。

附件6

空调技术要求

1  设备名称：空调

2  设备用途：用于壳型存放间及制壳线的环境控制。

3  设备要求：

3.1  产品匹数：大5匹，采用立式商用或工业用室内机；

3.2  制冷量≥12000w，制热量≥13500，电辅≥3000w，循环风量≥2000m3/h；

3.3  制冷压缩机选用国际知名品牌压缩机，其他主要的制冷配件和控制元件均采用国内国际知名品牌，确保机组具有较长的使用寿命。

3.4  工作时室内机和外机噪音低于65dB。

3.5  具备故障自检功能，具备关机自动清洁功能，具备独立自动除湿功能。

3.6  采用双重可拆洗滤网，可根据滤网情况提示进行拆洗或更换滤网，滤网更换方便。配备1套备用滤网。

4  工作环境

4.1  电源：三相380V 50HZ

5  设备验收：

5.1  设备正常工作时，各项参数满足技术参数中的各项要求。

附件7

隔膜泵技术要求

1  设备名称：隔膜泵

2  设备用途：用于自动制壳线的浆料输送

3  设备要求：

3.1  隔膜泵采用气动双隔膜方式；使用黏度范围：泥浆，最大允许颗粒直径10mm；

3.2  泵体采用不锈钢材质，膜片材质采用聚四氟，移动方便，可手推移动，配备空气过滤器和压力表；

3.3  隔膜泵吸程≥5m，最大扬程≥50m，最大流量≥300L/min，输送管径直径≥65mm，扬程、流量可通过气阀开度实现无极调节；

3.4  随设备附带20m钢丝软管

4  工作环境

4.1  气压：0.6MPa～0.8MPa

4.2  供气量：0.8 m3/min ～1.0m3/min

5  设备验收：

5.1  设备正常工作时，各项参数满足技术参数中的各项要求。

附件8

备用电源技术要求

1  设备名称：备用电源

2  设备用途：用于市电断电时制壳线的电源供给

3  设备要求：

3.1  备用电源包含发电机组和ATS双电源自动切换控制柜两部分，最大需供电负荷为32kw（电机和空调）；

3.2  发电机组中发动机功率≥40kW，燃料采用柴油，供油方式采用高压油泵自吸方式；

3.3  发电机组中发电机采用全铜无刷自励式发电机，额定功率≥40kw，额定输出电压380±20V，额定频率50±2.5Hz，调压方式采用自动调压；

3.4  备用电源能够根据实际负载情况调节自动控制输出功率。

3.5  发电机组配备一体式柴油发电机底座油箱，可保证机组满负荷运行10小时以上，并有油位显示和加油口等装置；

3.6  ATS双电源自动切换控制柜配备四保护控制系统，具备低油压、高水温、超速、超频、超载、欠压、启动失败、转换失败报警功能和紧急停机等功能；

3.7  ATS双电源自动切换控制柜采用四极机械、电气连锁切换开关，具备自动启动/停止/手动选择功能，自动切换时间可调，具备启动延时、停机延时功能；

3.8  当市电停止供电时，ATS双电源自动切换控制柜可自动检测切换电路，发电机自动开始工作；当市电恢复时，ATS控制机组停止工作，可自动通过双电源开关切换至市电供电。

3.9  控制柜可指示市电、发电、输出状态，可监控发电机组输出电流频率、电压、电流、水温、油压、电池电压等状态；

3.10  控制柜具备远程监控接口和市电充电器；具备无功电容自动补偿功能；

3.11  备用电源采用整体式静音设计，配备排风消声体，工作噪音低于75dB。

3.12   随设备自带5m废气排放管道，使用时可将废气通过管道排放至室外。

4  工作环境

4.1  市电电源：380V 50HZ

5  设备验收：

5.1  设备正常工作时，各项参数满足技术参数中的各项要求。

# Text boxes

湖南天雁机械有限责任公司

Hunan Tianyan Machinery Limited Company